## Resumen
EVALUACIÓN ENERGÉTICA SISTEMA FOTOVOLTAICO
Período: 45 días (08 Ago - 17 Sep 2025)
Ciudad de Guatemala, Guatemala
MÉTRICAS DE RENDIMIENTO
Métrica | Objetivo | Resultado | Nota
Optimización consumo | 40% | 53.8% | La informacion de esta seccion esta respaldada por las
Reducción picos | 30% | 35.7% | mediciones conseguidas con el sistema de montoreo
Autonomía baterías | 4 horas | 5.5 horas | Implementado en este prototipo
Balance carga/descarga | 95% | 97.1%
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA
Componente | Especificación
Paneles solares | 2 unidades × 200W
Batería LiFePO₄ | 12.80V 100Ah
Controlador MPPT | Victron BlueSolar 75/10
Inversor | Phoenix 12/1200
Monitor batería | BMV-712 Smart
Medidor energía | Tuya Smart bidireccional
RESULTADOS PRINCIPALES (45 días)
Parámetro | Valor | Unidad
Generación total | 174.08 | kWh
Generación promedio diaria | 3.8684 | kWh/día
Consumo total | 290.07 | kWh
Consumo promedio diario | 6.4436 | kWh/día
Energía de red | 136.7 | kWh
Eficiencia sistema | 92.2911 | %
Autonomía promedio | 5.0504 | horas

## Generación Solar
RESUMEN GENERACIÓN SOLAR
GENERACION SOLAR (45 DIAS) | [5 empty] | Total generado (45 días) | 174.08 | kWh
Día | Fecha | Irradiación (kWh/m²) | Generación (kWh) | Horas Pico Solar | Eficiencia Sistema (%) | Promedio diario | 3.8684 | kWh
1 | 2025-08-04 | 5.31 | 4.05 | 6.64 | 93.5 | Máximo diario registrado | 8.66 | kWh
2 | 2025-08-05 | 3.95 | 3.1 | 4.94 | 93.3 | Mínimo diario registrado | 3.79 | kWh
3 | 2025-08-06 | 5.31 | 4.05 | 6.63 | 91.2 | Irradiación promedio | 5.1164 | kWh
4 | 2025-08-07 | 4.86 | 3.42 | 6.07 | 91.7 | Eficiencia promedio | 92.2911 | %
5 | 2025-08-08 | 5.88 | 4.7 | 7.35 | 93
6 | 2025-08-09 | 4.63 | 3.7 | 5.79 | 92.3
7 | 2025-08-10 | 3.84 | 2.79 | 4.8 | 97.7 | Nota
8 | 2025-08-11 | 4.16 | 2.94 | 5.2 | 93.4 | La informacion de la Irradiacion solar extrajo de la siguiente pagina web
9 | 2025-08-12 | 3.08 | 2.17 | 3.86 | 98.1 | https://www.tutiempo.net/radiacion-solar/ciudad-de-guatemala.html
10 | 2025-08-13 | 5.02 | 3.99 | 6.28 | 93
11 | 2025-08-14 | 4.72 | 3.7 | 5.91 | 94.1
12 | 2025-08-15 | 4.82 | 3.34 | 6.03 | 89.1
13 | 2025-08-16 | 5.26 | 4.08 | 6.58 | 88.8
14 | 2025-08-17 | 6.23 | 4.44 | 7.78 | 93.2
15 | 2025-08-18 | 5.65 | 4.52 | 7.06 | 93.2
16 | 2025-08-19 | 3.92 | 2.79 | 4.9 | 95.3
17 | 2025-08-20 | 4.54 | 3.47 | 5.68 | 91.7
18 | 2025-08-21 | 5.27 | 3.77 | 6.58 | 91.9
19 | 2025-08-22 | 4.48 | 3.19 | 5.6 | 88.2
20 | 2025-08-23 | 6.8 | 5.44 | 8.51 | 93.2
21 | 2025-08-24 | 4.31 | 3.37 | 5.39 | 96.8
22 | 2025-08-25 | 6.93 | 5.24 | 8.66 | 94.4
23 | 2025-08-26 | 4.67 | 3.71 | 5.83 | 87.6
24 | 2025-08-27 | 5.22 | 3.63 | 6.53 | 91
25 | 2025-08-28 | 6.31 | 4.61 | 7.89 | 87.4
26 | 2025-08-29 | 4.76 | 3.63 | 5.95 | 93.5
27 | 2025-08-30 | 3.03 | 2.38 | 3.79 | 97.2
28 | 2025-08-31 | 5.77 | 4.5 | 7.22 | 91.7
29 | 2025-09-01 | 6.51 | 5 | 8.13 | 88.8
30 | 2025-09-02 | 6.49 | 4.78 | 8.11 | 91
31 | 2025-09-03 | 6.59 | 4.72 | 8.24 | 94.3
32 | 2025-09-04 | 4.41 | 3.43 | 5.51 | 88.4
33 | 2025-09-05 | 5.98 | 4.62 | 7.47 | 88.4
34 | 2025-09-06 | 5.22 | 3.74 | 6.53 | 91.5
35 | 2025-09-07 | 6.03 | 4.5 | 7.54 | 90.6
36 | 2025-09-08 | 5.37 | 4.09 | 6.71 | 91.2
37 | 2025-09-09 | 5.29 | 4.15 | 6.61 | 89.3
38 | 2025-09-10 | 5.22 | 4.14 | 6.52 | 91.5
39 | 2025-09-11 | 3.98 | 3.09 | 4.97 | 98
40 | 2025-09-12 | 4.79 | 3.4 | 5.99 | 92.8
41 | 2025-09-13 | 4.24 | 3.37 | 5.3 | 98.2
42 | 2025-09-14 | 6.14 | 4.66 | 7.68 | 90.6
43 | 2025-09-15 | 5.11 | 3.84 | 6.38 | 87.8
44 | 2025-09-16 | 5.05 | 3.92 | 6.31 | 92.7
45 | 2025-09-17 | 5.09 | 3.91 | 6.36 | 92.5
|  | 5.1164 | 174.08 | 6.3958 | 92.2911

## Consumo Energético
PERFIL DE CARGAS DIARIAS
Carga | Potencia (W) | Horas Uso Diario (h) | Consumo Diario (kWh)
Iluminación LED | 180 | 6 | 1.08
Refrigerador | 150 | 9.6 | 1.44
TV y entretenimiento | 220 | 8 | 1.76
Ventiladores | 120 | 12 | 1.44
Otros electrodomésticos | 200 | 4 | 0.8
| 870 | 39.6 | 6.52
ANÁLISIS DE CONSUMO SEMANAL (45 días)
No. Semana | Días | Consumo Total (kWh) | Promedio Diario (kWh) | Pico Máximo Diario (kWh)
1 | 7 | 44.94 | 6.42 | 7.09
2 | 7 | 43.51 | 6.2157 | 6.49
3 | 7 | 44.53 | 6.3614 | 6.99
4 | 7 | 45.45 | 6.4929 | 7.17
5 | 7 | 45.77 | 6.5386 | 7.05
6 | 7 | 46.62 | 6.66 | 7.02
7 | 3 | 19.25 | 6.4167 | 6.73
| 45 | 290.07 | 6.4436 | 6.9343

## Rendimiento Baterías
Día | Condición Climática | Carga Inicial (%) | Consumo Nocturno (kWh) | Autonomía Lograda (h) | Estado Final (%) | ANÁLISIS DE AUTONOMÍA
1 | Nublado | 83.8 | 2.29 | 4.73 | 74.2 | Parámetro | Valor | Unidad | Observaciones
2 | Nublado | 83.9 | 2.26 | 4.83 | 78.3 | Autonomía promedio | 5.0504 | horas | Supera objetivo de 4h
3 | Nublado | 84.9 | 2.21 | 4.94 | 73 | Autonomía mínima registrada | 4.6 | horas | En días nublados
4 | Parcialmente nublado | 91.8 | 2.18 | 5.24 | 81.3 | Autonomía máxima registrada | 5.48 | horas | En días soleados
5 | Nublado | 83 | 2.2 | 5.05 | 73.2
6 | Parcialmente nublado | 94.1 | 2.07 | 5 | 80.8
7 | Soleado | 95.5 | 1.92 | 5.17 | 88.1 | RENDIMIENTO POR CONDICIÓN CLIMÁTICA
8 | Nublado | 82.8 | 2.18 | 4.61 | 74 | Condición | Días | Autonomía Prom (h) | Carga Prom (%) | Consumo Prom (kWh)
9 | Nublado | 88.5 | 2.28 | 4.65 | 73.1 | Soleado | 16 | 5.3113 | 96.85 | 1.9781
10 | Soleado | 95.7 | 1.96 | 5.46 | 86.9 | Parcialmente nublado | 10 | 5.104 | 93.46 | 2.111
11 | Nublado | 81.2 | 2.21 | 4.77 | 74.3 | Nublado | 19 | 4.8026 | 84.6053 | 2.1963
12 | Nublado | 89.4 | 2.17 | 4.82 | 75.8
13 | Parcialmente nublado | 90.4 | 2.08 | 5.02 | 80.8
14 | Parcialmente nublado | 91.7 | 2.1 | 5.21 | 85.3
15 | Soleado | 95.9 | 2.1 | 5.47 | 85.1
16 | Soleado | 98.3 | 1.96 | 5.12 | 89.5
17 | Nublado | 81.4 | 2.25 | 4.95 | 80.7
18 | Nublado | 82 | 2.17 | 4.86 | 77.3
19 | Parcialmente nublado | 90 | 2.18 | 4.96 | 83.1
20 | Nublado | 88.8 | 2.21 | 4.84 | 76.6
21 | Parcialmente nublado | 99.2 | 2.03 | 4.89 | 82.3
22 | Nublado | 85.2 | 2.15 | 4.73 | 76.5
23 | Parcialmente nublado | 92.6 | 2.12 | 5.38 | 81.6
24 | Nublado | 85.4 | 2.13 | 4.67 | 76.4
25 | Soleado | 96.6 | 2.01 | 5.32 | 87
26 | Soleado | 95.4 | 1.93 | 5.31 | 89.2
27 | Nublado | 81.3 | 2.15 | 4.6 | 78.9
28 | Nublado | 85.9 | 2.22 | 4.89 | 71.5
29 | Soleado | 96.2 | 2.02 | 5.3 | 87.4
30 | Soleado | 96 | 1.98 | 5.24 | 86.8
31 | Parcialmente nublado | 97 | 2.11 | 5.27 | 85.7
32 | Soleado | 95.7 | 1.92 | 5.44 | 87.9
33 | Soleado | 97.4 | 1.92 | 5.24 | 90
34 | Nublado | 86.1 | 2.17 | 4.72 | 75.8
35 | Soleado | 96.1 | 2.1 | 5.46 | 89.1
36 | Soleado | 96.6 | 1.96 | 5.33 | 85.1
37 | Soleado | 99.3 | 1.97 | 5.25 | 87.5
38 | Nublado | 86.9 | 2.2 | 4.95 | 73.7
39 | Soleado | 99.1 | 1.96 | 5.48 | 87.7
40 | Nublado | 80.4 | 2.12 | 4.74 | 80
41 | Nublado | 86.6 | 2.16 | 4.9 | 79.9
42 | Parcialmente nublado | 90.6 | 2.1 | 5.05 | 84.2
43 | Soleado | 95.9 | 1.92 | 5.24 | 86.6
44 | Soleado | 99.9 | 2.02 | 5.15 | 89.1
45 | Parcialmente nublado | 97.2 | 2.14 | 5.02 | 84.6
|  | 90.9267 | 2.0998 | 5.0504 | 81.6867